						의료기관 안전대진단 점검표

◉ 최근 의료기관의 반복적 화재로 이번에 실시되는 국가안전대진단은 의료기관의 전반적인 안전 실태 점검을 목적으로 추진되며, 실태 점검 결과를 토대로 제도개선 방안을 마련할 계획입니다.

◉ 국가안전대진단 취지에 맞게 안전 관련 5개 분야(의료, 건축, 소방, 전기, 가스)에 대한 점검을 철저히 실시하여 주시기 바랍니다.

※ 안전점검 실명제 도입 및 점검결과 공개 예정

1. 의료법 관련 사항은 향후 개선대책 마련을 위하여 의료기관의 실태를 명확히 작성하여 주시기 바랍니다.

2. 이번 안전대진단 중 100병상 미만 중소병원 전수 점검에 보건복지부도 참여하여 확인 점검을 할 계획입니다.

3. 자체점검 및 민관합동점검에서 점검사항에 대한 정밀검진이 필요한 경우, 예년과 같이 지자체에서 정밀검진을 추진하고 그 결과를 보건복지부에 통보합니다.

4. 자체점검의 경우, 전문성을 고려하여 외부 전문기관에 위탁하여 실시한 경우 결과표를 첨부해서 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 건축대장에 따라 독립 건물인 경우 건물별로 작성

※ 점검표의 체크사항으로 답변이 어려운 경우 세부사항에 대한 내용을 별도로 작성 제출

붙 임		안전관리점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시		2018. . .	점검구분	자체점검, 외부점검*
점검장소
점검자	시도	(소속)	(직위)		(성명) (서명)
	시군구	(소속)	(직위)		(성명) (서명)
	건축	(소속)	(직위)		(성명) (서명)
	소방	(소속)	(직위)		(성명) (서명)
	전기	(소속)	(직위)		(성명) (서명)
	가스	(소속)	(직위)		(성명) (서명)
확 인 자 (안전관리책임자)		(소속)	(직위)		(성명) (서명)
확 인 자 (의료기관책임자)		(소속)	(직위)		(성명) (서명)
점검자 의견

1) 자체점검인지 또는 외부점검인지 점검 종류 기재 (외부점검에는 공무원 점검, 민관합동점검, 공무원과 의료기관 공동점검을 구분해서 기재)

2) 실제 현장에서 점검을 수행한 자의 실명을 기재

3) 확인자는 점검대상시설의 안전관리 책임자

* (예시) 공무원이 민간시설인 ㅇㅇ병원을 점검한 경우, 확인자는 ㅇㅇ병원의 안전관리 책임자가 됨

4) 점검사항에 기술하기 어려운 기타 특이사항, 제도 개선사항, 점검자 의견 등 기재

2. 점검대상

의료기관명			전화번호
개설자(대표자)			설립형태	개인( ), 법인( ), 국공립( )
소재지			병상수	총 병실: ( )실 총 병상: ( )병상
직원수 (현원)	총( 명): 의사( 명), 간호사( 명), 간호조무사( 명), 기타( 명)		건물소유형태	자가( ), 임차( )
자가	병원시설	층 수 : 지상 ( )층, 지하 ( )층 연면적 : ( )㎡
	부대시설*	층 수 : 지상 ( )층, 지하 ( )층 연면적 : ( )㎡
임차	본 건물	층 수 : 지상 ( )층, 지하 ( )층 연면적 : ( )㎡
	병원시설	층 수 : 지상 ( )층, 지하 ( )층 연면적 : ( )㎡
	부대시설*	층 수 : 지상 ( )층, 지하 ( )층 연면적 : ( )㎡
	* 의료기관 건물 내에 소재한 모든 부대시설 기재
시설관리책임자			소방안전관리자

※ 건축대장에 따라 독립 건물인 경우 건물별로 작성 가능

점검분야	점검기관	점검시기	점검결과	조치사항
			* 점검결과보고서 제출

3. 위탁점검(해당기관만)

4. 의료기관 점검사항

□ 의료법상 점검사항(보건소)                            ※ 중점 점검 항목

지표 및 세부 점검내용	점검결과	점검내용 및 조치사항
1. 병원 인력기준 등 실태
1-1. 의료인력 현황
1-1-1. 의 사	( 명)
1-1-2. 간호사	( 명)
1-1-3. 간호조무사	( 명)
1-1-4. 약 사	( 명)
1-1-5. 기타(사회복지사, 물리치료사, 작업치료사, 의료기사 등)	( 명)
1-2. 당직인력 적정 운영
1-2-1. 당직의료인 근무(의사 또는 간호사)	(의사 명) (간호사 명)
1-2-2. 야간·휴일 비 의료인 당직근무자 배치	( 명)
1-3. 중환자실 인력 적정 운영
1-3-1. 전담의사 근무(의사 또는 간호사)	(의사 명) (간호사 명)
2. 시설기준 현황
2-1. 병실 수 1인실( ), 2인실( ), 3인실( ), 4인실( ), 5인실( ), 6인실( ) 7인실 이상( ) ※ 7인실 이상 병실은 운영 중인 병상형태를 모두 자세히 기재할 것 ( 예시: 7인실(3), 12인실(4), 18인실(1) )
2-2. 병상당 면적(해당하는 면적 병실 수 기입) 1인실: 6.3㎡미만( ), 6.3㎡이상~10㎡미만( ), 10㎡이상( ) 2인실: 4.3㎡미만( ), 4.3㎡이상~6.3㎡미만( ), 6.3㎡이상( ) 3인실: 4.3㎡미만( ), 4.3㎡이상~6.3㎡미만( ), 6.3㎡이상( ) ⇣ 다인실: 4.3㎡미만( ), 4.3㎡이상~6.3㎡미만( ), 6.3㎡이상( )
2-3. 허가시설규격(의료법시행규칙 별표4)에 맞지 않는 시설 운영 여부 *예) 중환자실, 응급실 등	적합/부적합
2-4. 전체 시설내 휠체어 이동 공간 확보 * 진료시설, 편의시설, 재난시 피난시설로의 이동성 확보 (바닥의 단 차이 제거, 주요복도내 병상이동공간 확보- 유효폭 1.8m 이상)	적합/부적합
2-5. 문턱과 바닥 동일 높이(높이 차 있는 경우 경사로 설치)	적합/부적합
2-6. 복도 내 병상이동 공간 확보	적합/부적합
2-7. 비상연락장치 설치(입원병상, 변기, 욕조 주변)	설치/미설치
2-8. 외부출입구* 잠금장치 및 자동개폐장치(요양병원 경우) 2-8-1. 외부출입구 잠금장치 설치 2-8-2. 외부출입구 잠금장치 자동개폐장치 작동여부 * 대피시 외부(지면)로 바로 나갈수 있는 층과 옥상층	설치/미설치 적합/부적합
2-9. 수직이동수단 확보 2층 이상 건물에는 계단, 엘리베이터 적용, 층간 경사로 있는 경우 엘리베이터 생략 가능	적합/부적합
2-10. 자동문의 경우 전기 중단시 개폐 가능 여부(수동 포함)	적합/부적합
3. 신체보호대 사용
3-1 신체보호대 사용 여부	사용/미사용
3-2 신체보호대 사용시 의사의 지시(처방) 여부	처방/미처방
3-3. 신체보호대 사용관련 병원종사자 교육	실시/미실시
3-4. 신체보호대 사용시 동의서 징구	징구/미징구
4. 환자 대피 및 이산대책 수립・시행여부
4-1. 환자(중환자 포함) 대피 및 이산 계획 수립 * 환자 대피 계획, 이산구역 지정, 대비전담인력 편성 포함 등	적합/부적합
4-2. 중환자를 포함한(해당하는 경우) 환자 대피 및 이산 계획 모의시행	시행/미시행
4-3. 화재 등 사고관련 안전교육 4-3-1. 교육횟수	실시/미실시 연 회	※ 부대시설(사업자, 종사자) 교육여부 확인 표시
4-4. 화재 등 사고관련 대응훈련 4-4-1. 대응훈련 실시 횟수	실시/미실시 연 회	※ 소방훈련에 부대시설 종사자 참여 확인
4-5. 소화기, 피난경로, 대피시설 위치/ 사용방법 숙지 여부 * 직원들을 대상으로 무작위 질문	적합/부적합
5. 정전 대비 시설 운영여부
5-1. 전력 사용량 5-1-1. 한전 계약 전력 5-1-2. 피크시 전력	( KW) ( KW)
5-2. 자가발전시설 설치 5-2-1. 발전기 용량 5-2-2. 자가발전기 자동전환 차단기 설치 5-2-3. 자가발전기 무부하 가동시험 확인 5-2-4. 발전기에서 각실로 공급하는 차단기 명판부착 5-2-5. 발전기 설치 위치	( KW) 설치/미설치 적합/부적합 설치/미설치 적합/부적합	※ 무부하 상태 가동시험 반드시 실시 ※ 유부하 상태 가동시험은 추후 전기안전공사성적서 제출 확인
5-3. 자가발전시설 정기점검 등 운영체계 마련 5-3-1. 점검방법 (전원을 끄고 하는 점검을 명기) 5-3-2. 점검주기 (월, 분기, 연)	점검/미점검
5-4. 수술실 예비전원설비 설치 5-4-1. 호흡유지장치에 예비전원자동전환 작동 5-4-2. 내장된 예비전원 작동
5-5. 중환자실 무정전시스템 설치 5-5-1. 무정전시스템(UPS) 설치 및 작동 여부 5-5-2. 병상당 면적 10㎡미만( ), 10㎡이상~15㎡미만( ), 15㎡이상( )	설치/미설치 작동/미작동
6. 병문안객 관리 여부
6-1. 입원환자 병문안객 관리지침 6-1-1 입원환자 병문안객 관리 규정 여부 6-1-2 병문안객 통제포인트 설정 여부 6-1-3 병문안 허용시간 설정 여부 6-1-4 병문안객 관리대장 작성 및 보관 여부 6-1-5 병문안객 관리 안내 및 교육 실시	유/무 설정/미설정 유/무 유/무 실시/미실시	※ 상급종합병원의 경우 병문안객 관리 필수
6-2. 병문안객 통제 포인트 통제시설물 설치	설치/미설치
6-3. 병문안객 관리를 위한 보안인력 배치 여부	배치/미배치
7. 부대사업시설 관리 여부
7-1. 부대사업시설 종류 * 휴게음식점, 일반음식점 등의 경우 화덕 유무 확인
7-2. 부대사업시설 정기적 안전관리 여부 (해당 기관의 경우) 7-2-1. 부대사업시설 정기적 안전점검 방법 7-2-2. 안전점검 횟수 7-2-3. 연결 덕트의 청결 여부(정기 청소 실시 여부)

점검일자 :      .     .     .   점검자 :                 (서명)

□ 건축 분야 점검사항

점 검 내 용	점 검 결 과	점검내용 및 조치사항
1. 건축법 준수 여부		※ 중점 점검 항목
1-1. 건축물 대장 확인 실제 건축물 구조등의 대장 일치 여부	적합/부적합
1-2. 증개축 여부 입원실 등 주요시설 및 부수시설의 증개축 여부 및 허가 여부 등	허가/무허가	※ 허가 없는 증개축의 경우 어떤 시설인지 기재
1-3. 위반건축물, 행정처분 내역		※ 자세히 기재(별도작성 )
2. 구조안전성
2-1. 지반상태 지반침하 이상징후 및 침하여부	적합/부적합
2-2. 균열상태 2-2-1. 구조체 균열발생 유무 2-2-2. 비구조체 균열발생 유무	유/무 유/무
2-3. 변형상태 기울기 및 바닥판 변형상태	유/무
2-4. 구조체 노후화 철근부식, 노출, 콘크리트박리, 박락 등의 발생, 철골부재 및 접합부상태	적합/부적합
2-5. 내화구조 내화구조의 사용 및 규격 충족
3. 건축마감
3-1. 지붕, 옥상마감 옥상 방수, 마감, 드레인 등	적합/부적합
3-2. 외부마감 불연재, 준불연재, 난연재 사용여부	적합/부적합	※ 중점 점검 항목
3-3. 내부마감 불연재, 준불연재, 난연재 사용여부	적합/부적합	※ 중점 점검 항목
3-4. 창호 배연창 설치 및 규격 충족	적합/부적합
4. 관리상태
4-1. 유지관리 4-1-1. 손상보수 상태 4-1-2. 설계도서(허가 및 현황도면)보유 4-1-3. 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부	적합/부적합 유/무 적합/부적합	※ 현황도면 항시 준비 ※ 점검주기 및 날인 확인
4-2. 재난관리 4-2-1. 방화구획 및 관리상태 4-2-2. 소방차진입로 관리(대지안의 통로) 4-2-3. 직통계단, 피난계단 등의 적정성 4-2-4. 경계벽의 적정성 4-2-5. 바깥으로의 출구 4-2-6. 용도변경 및 복합용도 확인	적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합	※ 중점 점검 항목
4-3. 안전관리 4-3-1. 안전 난간 및 안전표지판 부착 상태 4-3-2. 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) 4-3-3. 낙하․비래 방지 조치,	설치/미설치 적합/부적합 조치/미조치	* 인공장치물 및 얼음, 고드름 등 낙하방지

점검일자 :      .     .     .   점검자 :                 (서명)

□ 소방 분야 점검사항

지표 및 점검내용	점검결과	점검내용 및 조치사항
1. 안전관리 일반 준수여부
1-1. 소방안전관리 책임자 지정	지정/미지정
1-2. 소방 계획 및 피난 계획 수립 * 시설 자체 안전점검 계획, 소방시설 점검・정비 계획 등	적합/부적합	※ 부대시설 포함
1-3. 소방 신고체계 등 비상연락망 비치 여부	설치/미설치
1-4. 직원 비상대책반 구성 여부	설치/미설치
1-5. 비상방송 시설 설치 및 방송 매뉴얼 마련 여부	설치/미설치
2. 소화설비 적정관리 여부 ※ 중점 점검 항목
2-1. 소화기구 적정 비치 및 관리	설치/미설치	※ 별도 참고사항 참조
2–1-1. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 근거	적합/부적합
2-2. 옥내소화전 설치 대상 여부 * 의료기관의 경우 연면적 1,500㎡이상 또는 4층 이상인 층 중 바닥면적 300㎡ 이상인 층이 있는 모든 층	대상/미대상
2-2-1. 옥내소화전 설치 여부	설치/미설치
2-2-2. 소화전내 관창 및 호스연결 상태 확인, 비상벨 상태, 누름버튼 작동시 음향장치 작동 여부	적합/부적합
2-3. 스프링클러 설치 대상 여부 * 6층이상인 모든 층 또는 4층 이상이면서 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층, 바닥면적 600㎡ 이상 모든 층(요양병원, 정신의료기관)	대상/미대상	※ 완공필증 있는 경우에만 ‘설치’로 인정
2-3-1. 스프링클러 설치 여부	설치/미설치
2-4. 간이스프링클러 설치 대상 여부 * 바닥면적 합계 600㎡ 이상인 요양병원 바닥면적 합계 300㎡ 이상 600㎡ 미만인 정신의료기관	대상/미대상
2-4-1. 간이스프링클러 설치 여부	설치/미설치	※ 완공필증 있는 경우에만 ‘설치’로 인정
2-4-2. (설치된 경우) 스프링클러 운영(간이 S/P 포함) * 전동기 및 펌프 부식 및 파손, 압력게이지 정상범위, 경보장치 스위치 상태, 헤드 상태, 각종 밸브 정상위치	적합/부적합
3. 경보설비 적정관리 여부 ※ 중점 점검 항목
3-1. 비상경보 설비
3-1-1. 비상경보 설치 대상 여부 * 연면적 400㎡ 이상이거나 지하층 또는 무창층 바닥면적이 150㎡ 이상인 병원	대상/미대상
3-1-2. 비상경보 설치 여부	설치/미설치
3-2. 자동화재탐지 설비
3-2-1. 자동화재탐지 설치대상 여부 * 요양병원, 연면적 600㎡ 이상인 의료기관	대상/미대상
3-2-2. 자동화재탐지 설치 여부 * 수신반 상태확인, 감지기 정상설치 및 작동여부	적합/부적합
3-3. 자동화재속보 설비
3-3-1. 자동화재속보 설치대상 여부 * 요양병원 의무화	대상/미대상
3-3-2. 자동화재속보 설치 여부	설치/미설치
3-4. 시각경보기
3-4-1 시각경보기 설치대상 여부 * 의료시설 모두	대상/미대상
3-4-2. 시각경보기 설치 여부	설치/미설치
3-5. 가스누설경보기
3-5-1. 가스누설경보기 설치대상 여부 * 의료시설 모두	대상/미대상
3-5-2. 가스누설경보기 설치대상 여부	설치/미설치
4. 피난설비 등 적정관리 여부 ※ 중점 점검 항목
4-1. 피난 유도등 설치 여부 4-1-1. 주변에 유도등 식별 장애 물건 적치, 상용전원 차단시 점등 여부	설치/미설치 적합/부적합
4-2. 비상구 확보, 피난 안내도 및 비상구 부착 여부 4-2-1. 피난·소화통로 확보, 대피로 장애물 적치 여부, 비상구 개방여부	설치/미설치 적합/부적합
4-3. 방화문(방화셔터) 설치 여부 4-3-1. 화재 감지기 작동에 자동으로 닫히는 구조 확인 4-3-2. 방화셔터 작동 개소주변 적재물 여부 4-3-3. 방화문 도어클로저 정상작동 여부	설치/미설치 적합/부적합적합/부적합적합/부적합
4-4. 제연설비 설치 대상 여부 * 지하층에 설치된 바닥면적 합계 1천㎡ 이상인 의료기관 4-4-1. 제연설비 설치 여부	대상/미대상 설치/미설치
4-5. 배연설비 설치 대상 여부 * 6층이상 건축물, 요양병원 4-5-1. 배연설비 설치 여부 4-5-2. 배연창 면적 합계가 바닥면적의 1/100 이상	대상/미대상 설치/미설치 적합/부적합
4-6. 방염물품 설치 대상 여부 * 종합병원, 요양병원, 정신의료기관 4-6-1. 방염물품 설치 여부 4-6-2. 방염성능기준 이상의 실내장식물 설치	대상/미대상 설치/미설치 적합/부적합
4-7. 피난기구 상태 및 충분한 탈출개구부의 존재 여부 * 의료시설 모든 층에 설치 (지하층, 1층, 2층, 11층 이상은 제외) 4-7-1. 피난기구 상태 및 설치의 적합 여부	설치/미설치 적합/부적합	※ 피난기구 기재 (완강기, 구조대, 피난사다리 등)
4-8. 인명구조기구* 설치** 여부 * 방열복 또는 방화복 및 공기호흡기 ** 지하층을 포함하는 층수가 5층이상인 병원 4-8-1. 인명구조기구 상태 및 설치의 적합 여부	설치/미설치 적합/부적합
4-9. 비상조명등	설치/미설치
4-10. 연결살수설비 * 지하층으로 바닥면적 150㎡ 이상인 층	설치/미설치

점검일자 :      .     .     .   점검자 :                 (서명)

□ 가스 분야 점검사항  (※ 부대시설의 가스관련 사항 포함)

점 검 사 항	점검결과	점검내용 및 조치사항
가스용기
1-1. 화기를 취급하는 장소를 피하여 옥외설치 (※ LP가스 해당사항) 1-2. 화기 취급장소와 8 m 이상 우회거리 유지 (※ LP가스 해당사항)	설치/미설치 적합/부적합
2. 가스계량기
2-1. 화기취급 장소와 2 m 이상 우회거리 유지 2-2. 전기계량기(개폐기) 60 cm, 굴뚝ㆍ전기점멸기 및 전기접속기 30 cm, 미절연 전선과 15 cm 이상 유지	적합/부적합 적합/부적합
3. 가스 배관 상태
3-1. 호스는 3m 이내로서 “T"형 연결 금지, 접속부위는 호스밴드 등으로 견고히 연결 3-2. 배관의 부식 및 파손 여부	적합/부적합 적합/부적합
4. 가스누출 여부
4-1. 각 접속부 및 배관 또는 호스의 누출여부	적합/부적합
5. 가스보일러 및 온수기 급배기
5-1. 온수기 및 보일러는 목욕탕 등 환기불량 장소에 설치하지 아니할 것 5-2. 배기통 끝은 배기가 장애물 또는 외기의 흐름에 방해 받지 않는 구조 및 위치에 설치	적합/부적합 적합/부적합	※ 부대시설의 가스보일러 등 포함
6. 가스용품
6-1. 관리 및 작동상태가 이상이 없는 구조 6-2. 검사품 및 KS표시 여부	적합/부적합 적합/부적합
7. 안전장치
7-1. 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등 설치 및 가스누출경보차단장치의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것	적합/부적합
8. 의료가스 관리 ※ 중점 점검 항목
8-1. 안전점검 여부 8-1-1. 검사기관의 안전점검 여부 8-1-2. 자체 안전점검 시 의료가스 재고량, 사용압력, 공급압력 일일점검 8-1-3. 자체 안전점검 시 진공탱크 및 진공펌프의 작동상태 일일점검 8-1-4. 자체 안전점검 시 공기압축기 작동상태 일일점검	적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합
8-2. 의료가스 보관 8-2-1. 의료가스 용기 충전기한 경과여부 8-2-2. 의료가스 용기 고정 및 전도위험 자체점검(보관실) 8-2-3. 의료가스 용기 고정 및 정도위험 자체점검(사용장소) 8-2-4. 위험한 상황(산소감소) 발생 시 알람여부 8-2-5 의료가스 보관실 통제구역 표시	적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

□ 전기 분야 점검사항    (※ 부대시설의 전기관련 사항 포함)

점 검 사 항	점검결과	점검내용 및 조치사항
1. 인입선 점검
1-1. 가공전선 및 지중전선의 멘홀 등 적정성 확인 1-2. 전기설비 기술기준 적정여부 확인	적합/부적합 적합/부적합
2. 수․배전반 점검
2-1. 각종 지시 계기류 동작여부 확인 2-2. 보호계전기 TAP 등 적정여부 확인	적합/부적합 적합/부적합
3. 변압기 점검
3-1. 과부하 여부, 누설전류 확인 3-2. 부싱 누유 등 이상유무 확인	적합/부적합 적합/부적합
4. 개폐기, 차단기 점검
4-1. 정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인 4-2. 개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인	적합/부적합 적합/부적합
5. 전기배선 점검
5-1. 규격전선 사용, 열화 및 피복손상여부 확인 5-2. 기술기준 적정여부 등 확인	적합/부적합 적합/부적합
6. 접지 점검
6-1. 접지종별 접지여부 여부 6-2. 접지선 열화, 피복손상여부 확인	적합/부적합 적합/부적합
7. 비상발전기 점검 ※ 중점 점검 항목
7-1. 운전상태, 연동여부, ATS절체 여부 7-2. 외관점검, 연료수급 등 확인	적합/부적합 적합/부적합
8. 보호설비
8-1. 위험표지판 부착여부, 시건장치 여부 확인 8-2. 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인	적합/부적합 적합/부적합
9. 기타
9-1. 충전부와 적치물과의 이격거리, 누수여부 확인 9-2. 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인 9-3. 전기사업법에 의한 주기적인 점검실시 여부 확인 9-4. 전기설비 기술기준 및 판단기준 적정성 확인	적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합 적합/부적합
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

참 고		점검사항 법적 요건

구분	관련 항목	법적 요건
소방	소화기 적정 비치 (개수, 장소, 작동여부 등)	- 연면적 33㎡ 이상, - 각층, 소형 20m, 대형 30m 이내(소방시설법) - 분말소화기 경우 내용연수 10년
	옥내소화전(소화배관, 방수)	- 연면적 1,500㎡이상, - 4층 이상인 것 중 바닥면적 300㎡ 이상인 층이 있는 것은 모든 층(소방시설법)
	비상경보설비	- 연면적 400㎡이상 - 지하층 경우 바닥면적 150㎡ 이상(소방시설법)
	자동화재탐지설비	- 요양병원 - 연면적 600㎡이상 의료시설(소방시설법)
	피난유도등 정상작동(예비전력 확보)	- 의료시설(소방시설법)
	피난 통로 확보 (물건적치, 출입문 잠금 등)	- 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 금지(소방시설법)
	피난기구 정상 (피난사다리, 완강기 등)	- 모든 층, 다만, 11층 이상, 지하1·2층, 피난층 제외(소방시설법)
	인명구조기구(방열복, 공기호흡기)	- 지하층 포함 5층 이상 병원(인공소생기 제외)(소방시설법)
	스프링클러 설치	- 6층이상인 모든 층 - 바닥면적 600㎡ 이상 요양병원, 정신의료기관 - 4층 이상이면서 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층 (소방시설법)
	간이스프링클러 설치	- 바닥면적 600㎡ 이상 요양병원 - 바닥면적 300㎡ 이상 600㎡미만 정신의료기관(소방시설법)
	제연설비	- 지하층 바닥면적 1,000㎡ 이상 - 특별피난계난, 비상용 승강기의 승강장 (소방시설법)
	안전 및 소방안전관리 책임자 지정	- 소방시설법 제20조
건축	방화구획	- 건축법 시행령 제46조 : 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적 1천㎡를 넘는 건축물 - 지하층 및 지상 3층이상 층의 방화문 변경 등 방화구획 훼손여부
	배연설비 설치 및 유지․관리상태	- 건축법 시행령 제51조 : 6층이상 건축물, 배연창면적 1㎡이상으로 배연창 면적의 합계가 바닥면적의 1/100이상 - 배연창 설치 및 정상 작동여부
	경계벽․칸막이벽의 구조	- 건축법 시행령 제53조 : 병실의 칸막이 등은 내화․차음구조로 설치 - 임의로 병실의 칸막이벽 설치 여부
	건축물의 내화구조	- 건축법 제50조, 동법시행령 제56조 : 건축물의 2층이 의료시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400㎡이상인 건축물 - 철골조 등의 주요구조부 내화피복상태
	불연재 등 적정사용 여부	- 건축법 제52조, 동법시행령 제61조 : 건축물 마감재 중 거실 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연·준불연·난연재로 설계 - 실내 마감재 임의 변경여부
	무단 용도변경 여부	- 건축법 제19조 - 의료시설 이외의 용도에 병실 및 진료실 등 설치여부