■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대덕구청 건축과			심의일자	2019.12.3.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 한솔제지(주)
대지현황	대지위치 대전 대덕구 신일동
	지번 1674-2		관련지번
	대지면적 235,844.70㎡		용도지역(일반공업지역)
건축물현황	건축면적 898.61㎡		건폐율 54.67%			층수 지하 : 층/ 지상 : 층
	주용도 공장		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1 동
	최고높이 23.25m		용적률 54.67%			연면적 합계 131,495.383㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	○ 구조감리 대상으로 착공 전에 구조감리계약을 진행하여 대상 건축물의 구조 안전성 확보 요함 ○ 매입접합(EMBEDDED CONNECTION)에서 Plate Grade(SN275) + Member (SHN355)확인 요함 ○ SHEAR CONNECTION 재질 SS400 표기 확인 요함 ○ 건축법시행령 제91조의3에 의거 구조기술사 협력 대상인바, 같은 법 제6항에 의한 구조기술사와 협력시공 요함 ○ 본 건물 횡력저항시스템은 철근콘크리트 중간 모멘트 골조로 설계되어 있는 시스템이 적합한지 재검토 요함 ○ 기초 구조 평면도에 기존과 증축 경계부분에 기초 표현이 없음, 만약 기초가 형성되어 있다면 구조도면에 표현하고, 증축으로 인한 기존 기초의 안전성 검토 또한 첨부하기 바람 ○ 브라켓 detail 중 브라켓 끝단에 정착철근 누락 확인 요함
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]