■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대덕구청 건축과			심의일자	2020.6.5.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ○ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 대전광역시장
대지현황	대지위치 대전 대덕구 신일동 1690-5
	지번 1690-5번지		관련지번
	대지면적 : 29,753.1㎡		용도지역 : 일반공업지역 / 산업단지
건축물현황	건축면적 : 6,051.48㎡		건폐율 : 20.23%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 6층
	주용도 : 도시계획시설 소각장		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1 동
	최고높이 : 41m		용적률 : 38.43%			연면적 합계 : 13,200.74㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축사업) 분야	○ KBC2016 이 아닌 현 건축구조기준（KDS 41)으로 재검토 요망 ○ 현 건물의 중요도 등급 확인 요망 （위험물 저장 및 처리시설에 따른 중요도로 분류） ○ 기초 변경에 따라 검토되어야 할 지반조사 보고서 누락 ○ 특수구조 건축물로서 구조감리 대상이오니 착공 전에 구조감리계약을 진행하여 대상 건축물의 구조 안전성을 확보 요망 ○ 기존 건물에 접합되는 부분(5NSB1, 5NSB2)이 있으므로 전체건물에 대한 안전성 검토 필요 여부에 대하여 발주처와 협의 바람 ○ 1층 바닥 슬래브 1200mm 피복이 30mm로 구조검토된 것으로 사료되며 콘크리트용도 그리고 두께 및 강도 철근의 강도（사이즈）에 피복이 과소한 것이 내하력(유효춤)이 부족하여 그런 것인지 확인 바람 ○ 투입호퍼 교체부분의 5NSB1 부재의 콘크리트 연결부분 접합부 구조검토가 필요할 것으로 사료됨
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]