■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대덕구청 건축과			심의일자	2020.6.5.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ○ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 문창하우스
대지현황	대지위치 대전 대덕구 석봉동 200-3 외 1
	지번 200-3번지		관련지번 : 200-11
	대지면적 : 443.5㎡		용도지역 : 일반상업지역 / 방화지구
건축물현황	건축면적 : 246.84㎡		건폐율 : 55.66%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 12층
	주용도 : 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 : 1 동
	최고높이 : 39.1m		용적률 : 408.77%			연면적 합계 : 1,812.9㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조) 분야	○ 3TB1, 3TB2, 3TCB1 보의 폭을 시공성을 고려하여 600으로 검토 요망 ○ 구조계산서 P.37 상의 3TB3 보의 주근이 단면과 개수가 서로 상이하므로 이에 대한 검토 요망 ○ 지반조사 결과 5.0m에서의 N치가 8/30으로서 허용지내력 430m/m2이상 확보 가능한지 확인 요망 ○ 특수구조 건축물로서 구조감리 대상이오니 착공 전에 구조감리계약을 진행하여 대상 건축물의 구조 안전성을 확보 요망 ○ 3TB1 경우 보폭을 넓혀 시공성을 확보하는 방향에 대하여 검토 바랍니다. ○ LB7 보 배근 경우 보 높이가 350mm이므로 철근 직경을 변경시켜 최대한 1단 배근으로 시공성을 확보하는 방향 검토. ○ 기초가 점토층에 위치하는 것으로 사료되는데 허용지내력이 430kN/m2 이상 확보가 가능한지 확인 바랍니다. ○ 구조안전 확인서 비 구조요소 부분에 대한 내용을 시행사 및 건설사에게 인지시켜 비 구조요소에 대한 내진설계비를 시공비에 포함시키며 추후 공사단계에서 반드시 구조검토 할 것 ○ 전이층 슬래브 내력（휩 및 전단）구조적인 안전성을 확보하는지 확인 요함 ○ 기둥단면보다 전이층보의 단면이 크면 구조적인 안정성 확보에 문제가 있을 듯 하며, 보 철근의 부재의 정착 및 이음도 어려울듯합니다. 이런 기둥단면 보다 큰 전이층보에 대한 구조안정성 검토여부 및 검토 자료를 첨부 바람 ○ 시공을 위한 구조도면에 내진상세 적용부재에 대하여 명기해주시길 바람 ○ 시공시 내진상세 적용부재에 및 상세에 대하여 시공자와 시공계획을 사전에 협의하여 적용하시길 바람.（관계전문기술자 협력） ○ 건축법 시행령 제91조3 제5항에 의거 구조관련관계전문기술자（구조기술사)의 협력대상으로 제6항의 구조관련관계전문기술자（구조)기술사는 공사에 따른 현장을 확인 및 중간 및 완료보고에 서명날인 하셔야 할 것으로 판단됨
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]