■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자		2021.6.9. ~ 2021.6.16.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 근로복지공단
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 법동
	지번 285-3번지
	용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역, 시가지경관지구
건축물현황	사업내용		용 도		규 모
	병원증축		의료시설 (종합병원)		지하1/지상4층 증축, 연면적 3,059.54㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조분야	< 조건부 의결 주요 내용> ○ 내진성능평가의 책임구조기술자는 건축구조기술사가 되어야 하며 본 보고서 상에 건축구조기술사의 자격증 사본과 해당회사의 인력보유현황을 첨부하여 책임구조기술자의 소속 및 자격을 제출하기바랍니다. 또한 내진성능평가의 책임구조기술자와 본관동 구조설계자의 책임구조기술자가 상이합니다. 확인 제출 요함. ○ 내진성능평가 보고서엔 현장조사 및 자료수집에 대한 내용이 누락되어 있습니다. 설명 요함. ○ 내진보강을 개별부재에 대한 섬유보강으로 진행 하였는데 해당부재의 힌지속성에 대한 근거 자료를 제출 요함 등.
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자		2021.6.9. ~ 2021.6.16.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 채움주택건설(주)
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 석봉동
	지번 199-6번지
	용도지역(지구, 구역) 일반상업지역, 방화지구
건축물현황	사업내용		용 도		규 모
	공동주택 신축		공동주택 (아파트)		지상11층 신축, 연면적 1,996.5006㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조분야	< 조건부 의결 주요 내용> ○ 구조계산서 및 구조안전확인서 규모 오타수정⇒ 5)규모, 12)구조요소 ○ 3층이상 슬래브 부재 fck값 확인바람 ○ 내진상세 적용부재 구조계산서 및 구조도면에 명기바람 ○ 구조안전확인서 건축 비구조요소 부분에 대한 내용을 공사단계에서 확인·검토 후 시공할 것 ○ 슬래브 해석 data콘트리트 강도가 설개개요와 일치하지 않으므로 수정 요함 ○ 층간변위에 대한 결과 누락분 첨부 요함 ○ 연성상세가 적용되어 있는 전이부재에 대한 내진용 철근을 사용 요함
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자		2021.6.9. ~ 2021.6.16.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜범주건설
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 중리동
	지번 238-7,8번지
	용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	사업내용		용 도		규 모
	공동주택 (도시형생황주택) 신축		공동주택 (아파트)		지하1층/지상7층 신축, 연면적 4,887.57㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축분야	< 조건부 의결 주요 내용> ○ 지하주차장 진입 RAMP 동선을 직선화 검토 요함 ○ 주차장 차로 유효폭 확장검토 ○ X8열과, X9열과 Y2,Y3열 공간 진출입 주차 회차 가능 여부 검토 → 평행주차 1대 삭제 필요 ○ 지하1층 X8, X9열 회차공간 확보 ○ 실시설계시 지질조사(다운홀 테스트)를 실시하여 정확한 지반조건에 적합하도록 설계 요함 ○ 투시도 주변환경에 맞게 재작성 요함
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]