■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2022.8.24.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜지음산업개발
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 신탄진동
	지번 141-12		관련지번
	대지면적 492.3㎡		용도지역(지구, 구역) 지구단위계획(신탄진D존치관리구역), 방화지구
건축물현황	건축면적 344.26㎡		건폐율 69.93%			층수 지하2층 / 지상9층
	주용도 공동주택, 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 30.7m		용적률 437.47%			연면적 합계 2,620.76㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조안전	❍ 구조일반사항을 포함하여 건축도면 및 구조도면을 실제 스케일에 맞추어 작성 제출 ❍ 구조계획서 38P 주심도에 기둥은 C1, C2, C3, TC1, TC2, TC3, TC1A로 확인되나, 구조계산서 구조도면에 기둥부재명이 없으며 48~49P 구조리스트에는 C1, TC1 부재만 명시되어 있어, 부재명 일치되게 표기 ❍ 정적 및 동적해석의 밑변 전단력 차이에 의한 보정계수 적용자료 제출 ❍ 전이층 구조부재(보, 기둥 등)의 특별하중 적용 여부에 대한 자료 제출 ❍ 구조계획서 19P, 구조계산서 5P의 내진철근 사용여부 확인 ❍ 지반조사보고서 지하1층 N값이 11~12/30(풍화토)임에도 불구하고 설계지내력 400kN/㎡로 설계한 근거자료 제시 ❍ 설계지내력 적용값이 개요 400kN/m2, 도면 500kN/m2로 혼재함. 적정 설계지내력을 결정하고 지질조사 결과값을 반영한 지내력 계산근거 제출 ❍ 지하층으로 설계 허용지내력 이상 확보할 수 있는지 관계전문기술사(토목 지질) 의견 제출 ❍ 보 일람표중 춤이 큰보(춤900초과)에 대한 표피철근을 필요수량에 맞추어 도면 표기(구조계산서 및 구조도면 표현) ❍ 구조계산서와 구조심의신청서의 풍하중 적용결과 값이 상이하여재검토 결과 제출 ❍ 기초두께와 부력 검토자료가 상이하여 재검토 결과 제출 ❍ 철근의 항복강도 600MPa적용부분에 대한 kds 기준 반영하여 설계근거값 결과 제출 ❍ 구조설계서에 기초 해석 부분이 없으므로 허용지내력 및 펀칭에 대한 안전성 확보 확인 ❍ 전이보에 간섭 여부를 확인하고 간섭이 생길 경우 단면 상세를 구조설계서에 첨부 ❍ 전단벽 수직철근비가 0.01%이상의 경우 구조기준에 의거 횡방향 띠 철근을 설치 해야 하므로 이에 대한 검토결과 제출
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]