■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 1. 31.
건축종별	[ □ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) 김재근
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 평촌동
	지번 103-1번지		관련지번
	대지면적 3,267㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물 현황 (신축구조)	건축면적 966㎡		건폐율 29.57%			층수 지상1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 11.1m		용적률 37.17%			연면적 합계 1,214.4㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 기초 시공전 설계 지내력 확보 이상 여부를 확인하여 시공 ○ 관계 전문기술자 협력 건물로 구조설계자와 착공 전 계약을 진행 오시공을 방지 ○ 지붕층 중도리에 적용하는 활화중을 제시하고 처짐검토 첨부 ○ 지반조사보고서 참조하면 지내력확보 및 장기압밀침하가 우려 되므로 토질 및 기초기술사의 의견을 받아 기초 시스템 재 검토 ○ KSD 14 21 40 콘크리트 구조설계기준에 적합한 콘크리트강도(내구성) 적용대상인지 확인필요 ○ 구조감리를 실시하여 추후 지내력기초의 설계지내력 확보 확인
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]