■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 4. 21.
건축종별	[ □ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) 대덕구청장(문화관광체육과)
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 읍내동 517-12 외 1필지
	지번 읍내동 517-12		관련지번 읍내동 517-15
	대지면적 1,314㎡		용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역, 개발제한구역
건축물 현황 (신축구조)	건축면적 524.85㎡		건폐율 39.94%			층수 지상4층
	주용도 운동시설		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 1개동
	최고높이 17m		용적률 110.06%			연면적(본관) 1,446.1 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축계획	○ 지반조사 및 전단파 조사를 실시하여 지진하중 산정 및 기초 형식을 결정 ○ 1층은 원형기둥, 2~4층은 사각기둥으로 설계한바, 형상의 변화에도 구조 안전에 이상이 없게 설게 검토 ○ 지상4층이 게이트볼장으로 활용하면서 X2/Y2열 기둥이 삭제 되는 바, 지붕층 SPAN이18.3m 장 Span이므로 구조안전성을 감안한 구조 시스템 적용 ○ 장애인용 EVEL 및 방화구획 설치 검토 ○ 3층 건축시 법적 직통계단 2개소 검토 ○ 외부마감재료 선정시 자재수급 고려 검토 ○ 층고 4m 초과구간 감지기 개수 4미터 미만보다 2배수 설치 확인 ○ 문 개방 방향 피난방향으로 열리도록 하고, 방화구획 할 것 - 층간 방화구획, 면적별 방화구획, 수직 방화구획 등 - 내화충진 기밀하게 하고, 내역서 등에 기재할 것 - 방화댐퍼 사용 시 개정법 따라 덕트용 연기감지기 적용할 것 - 승강기 문 방화문으로 할 것 ○ 각 층의 계단 출입구와 피난층 출입구에는 음성 점멸 유도등 설치할 것 ○ 소방펌프의 펌프축, 임펠러 부식방지 처리(스텐인리스 등 부식에 강한 재질로 할 것) ○ 신축 건축물에 설치되는 사인물(간판등)의 디자인 및 설치기준 마련 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]