■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 3. 17.
건축종별	[ ] 신축, [□] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) ㈜한**
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 문평동
	지번 43-2번지		관련지번
	대지면적 19,867.2㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물 현황 / 증축	건축면적 1,801.27㎡		건폐율 63.58%			층수 지상1층
	주용도 공장		구조 철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 19.17m		용적률 69.22%			금회(별동증축) 1,797.11㎡ 총 14,202.74㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	별지 첨부
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축주가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지]

심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	1. 구조계산서 상 중층 옥상에 적용된 하중에 대하여 오표기 수정바랍니다. 2. 계산서 상 해석데이터 값과 결과 문구값이 상이하므로 재검토바랍니다. 3. 바닥 기계하중 적용에 대한 추가 자료 및 기초 절곡부에 대한 상세도 첨부 바랍니다. 4. 변위 스케일 팩터 값 적용에 대하여 검토 및 이에 따른 하중조합도 재검토바랍니다.
		1. Main 부재(SC1,SG1 H-700*300*13*24) 재질을 SS275로 설계하였는데 SHN 또는 SN 재질로 변경 검토 바랍니다. 2. SC1과 SG1의 Joint 상세도 추가 바랍니다 3. 구조 일반 사항 추가 바랍니다
		-「건축물의 설계도서 작성기준」개정·시행으로 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따라 구조분야 도서는 건축구조기술사의 책임 하에 작성되어야 하므로 구조도면 작성 및 날인이 건축구조기술사에 의해 적합하게 수행되었는지 확인 후 구조도면 제출이 필요함.
		1. 보(SG1)설계 시 면외방향 횡지지길이 산정근거를 구조계산서에 첨부요망. 검토 후 필요하다면 플랜지스테이가 가능하도록 상세추가 요망(권고) 2. 벽체브레이스 및 지붕브레이스 설계 시 건물 외각부는 응력집중이 예상되므로 계산근거를 구조계산서에 첨부요망 3. 구조감리협업 시 시공전 기초지내력 및 침하량은 확인 요망 4. 개정고시된 건축법시행령 제91조 3항에 따라 구조분야도서는 건축구조기술사의 책임하에 작성되어야 하므로 구조도면 작성 및 날인이 적절하게 수행되었는지 확인 후 구조도면 제출요망
		1. 지역계수 수치 오류 수정바람 2. 턴버클 스테인레스 제품 사용표기 바람 (특별한 표기가 없을경우 저렴한 주물 턴버클을 사용하게 되는데, 주물 턴버클은 지진발생시 파괴될 가능성이 높음)