■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 5. 16.
건축종별	[□ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) ㈜태***
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 신일동
	지번 1690-16번지		관련지번
	대지면적 1,659㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물 현황 / 신축	건축면적 1,001㎡		건폐율 60.3%			용적률 80.12%
	주용도 공장		구조 일반철골구조			층수 지상1~2층
	연면적 신축(2개동) 1,330㎡ / 1동(지상1층) 672㎡, 2동(지상2층) 658㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	○ 지반조사보고서에 따르면 기초예정심도(GL-1.0m)는 성토매립층으로 설계 허용지지력인 fe=150kN/㎡을 확보하기 어려울 것으로 판단되는바 이에 따른 지내력확보 계획 수립요함 ○ 구조도면이 건축구조기술사에 의해 적합하게 수행되었는지 확인 필요함에 따라 구조도면 건축구조기술사 날인본 제출 ○ 턴버클을 지진발생시 파괴염려가 없는 스테인레스재질로 명기 ○ 착공 전 구조감리 협업 계약 이행 및 설계 지내력 확보여부 및 주요구조부재에 대한 적절한 시공이 될 수 있도록 철저한 구조감리 이행 ○ 기초도면 오표기 부분 수정
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축주가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]