■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 8. 5.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) 경***
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 대화동
	지번 1**		관련지번
	대지면적 5,682㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역,재생사업지구
건축물 현황	건축면적 3,714㎡		건폐율 65.37%			용적률 70.21%
	주용도 공장		구조 RC,SC조			층수 지하1/지상2층
	대수선 – 기둥 11개 증설
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	별지 첨부
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축주가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

의결내용 (조건)	○ 지반조사 참조하면 매립층 2.8m(N=7/30), 퇴적층 2.7m(N=6/30)로 조사되어 설계지내력 100kN/m2이상 확보가 가능한지, 또한 신설기초의 압밀침하로 기존기초와 부등침하에 의한 Main부재의 응력변화에 따른 안전성 검토 자료 첨부 바람 ○ 기초 저면(GL-0.4m)이 매립층으로 시공시 평판재하시험을 통해 설계 허용지내력(fe=100kN/㎡) 확인이 필요함. ○ 지질조사보고서상 주상도 확인 결과 연약지반이 존재하는 것으로 판단됨. 설계지내력 확보가 가능한지 확인 후 기초형식에 대한 검토 후 필요시 기초형식 변경이 필요할 것으로 사료됨 ○ 신규 기둥과 기존 부재 접합부에 대한 검토자료 추가 보완 요망 ○ 증설되는 기둥기초를 위해 1층 바닥 슬래브 및 철근이 잘려야하는데, 이 부분에 대한 검토 및 신설되는 기초와의 연결을 어떻게 할 것인지에 대해 확인 바람. ○ 기초 저면이 동결선 이상으로 설계하였는지 검토 바람 ○ NF1 기초 검토 시 최대 반력 값 적용하여 검토 바람 ○ 벽체브레이스 및 지붕브레이스 설계시 건물 외각부는 응력집중이 예상되어, 계산근거를 구조계산서에 첨부 바람 ○ 구조 일반사항 첨부 바람 ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따라 구조도면 작성 및 날인이 건축구조기술사에 의해 적합하게 수행되었는지 확인 후 구조도면 제출 요망 ○ 착공 전 구조감리협업 계약을 완료하고 구조감리시 설계지내력 확보여부 및 주요구조부재에 대한 적절한 시공이 될 수 있도록 철저한 구조감리 요망