붙임		대기환경보전법 시행규칙 개정 내용 (‘23.1.1일 시행)

< 가스열펌프 대기배출시설 편입(별표3) 및 배출허용기준 마련(별표8) >

□ 가스열펌프(GHP)를 대기배출시설로 편입* 관리하되, 일정 요건**을 만족하는 경우 배출시설에서 제외

* 신규 설치시설은 ‘23.1.1부터, 기존 운영시설은 ’24.12.31까지 대기배출시설로 신고

** 배출허용기준의 30% 미만으로 배출하거나, 대기오염물질 저감효율이 환경부장관이 인정하는 적합한 성능을 가진 저감장치를 부착하는 경우 대기배출시설에서 제외

□ 가스열펌프 배출가스에 대하여 질소산화물(NOx), 일산화탄소(CO), 총탄화수소(THC) 배출허용기준을 마련

배출시설	질소산화물	일산화탄소	탄화수소
가스열펌프	50ppm 이하	300ppm 이하	300ppm 이하

* 기존 설치 시설(`22.12.31 당시 설치 운영)은 `24.12.31까지 배출시설 신고

※ 가스열펌프(GHP)

□ 전기모터 대신 도시가스사용 엔진(Gas-Engine)을 이용해 냉동사이클의 압축기(에어컨 실외기)를 구동하는 냉난방기기

< GHP 배출가스 저감장치 개요 >

◦ (기술개요) 자동차에서 활용되는 삼원촉매 부착을 통한 배출가스 저감

- 휘발유/가스 자동차에 부착되는 삼원촉매 부착(NOx, THC, CO 저감)

- 삼원촉매 작동을 위한 ECU, 센서류 등 컨트롤 장치 추가

◦ (삼원촉매) 특별한 사후관리가 요구되지 않는 저감장치

- 휘발유/가스 차량에 모두 부착된 촉매로, 별도의 사후관리가 필요없으며, 내구성 및 안전성은 자동차에서 충분히 검증됨

<저감장치 부착(수리) 전>	<저감장치 부착(수리) 후>