사용전검사 기준 및 검사방법

(관련 법령 및 고시내용의 현행화여부를 반드시 확인하시기 바랍니다)

1. 구내통신선로설비공사에 대한 검사기준

□ 방송통신기자재의 검사 • 승인용품 사용

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	근거
방송통신기자재 사용	ㅇ과학기술통신부장관이 적합성평가규격에 적합한 제품 ㅇ모듈러잭, 동축케이블 또는 광인출구 등	ㅇ 제품의 육안검사 (필요시 인증서 요구)	o<전파법①>제58조의 2조제1항 o<기술기준④>제31조제1항 o<단말장치기술기준⑤>제21조(별표11)

□ 접지 및 보호기

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
접지및보호기	접지대상	ㅇ금속으로 된 단자함,장치함, 지지물,보호기 등 접지설비 ㅇ접지예외 -전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유 케이블 -금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o대상설비 접지설치 여부 확인	o<기술기준④>제5조제1항
	접지저항	ㅇ국선 수용회선이100회선을 초과하는 주배 선반 : 10Ω 이하 ㅇ보호기 접지 : 10Ω 이하 ㅇ국선 수용회선이 100 회선 이하인 주배선 반 : 100Ω 이하 ㅇ보호기를 설치하지 않는 구내통신 단자함 : 100Ω 이하	o측정기를 이용한 접지 저항 측정	o<기술기준④>제5조제2항
	접지선의 굵기	ㅇ10Ω 이하 : 2.6㎜ 이상 ㅇ100Ω 이하 : 1.6㎜ 이상 ㅇ피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선( 외부에 노출되지 않는 접지선은 피복하지 않을 수 있음 )	o접지선 육안확인 o측정공구(베니어캘리퍼스)로 측정	o<기술기준④>제5조제2항

□ 소요 회선수

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	근거
주거용 건축물	ㅇ국선 단자함에서 세대 단자함 또는 인출구까지 -꼬임케이블 : 단위 세대당 4 쌍 1 회선 이상 -광섬유케이블 : 단위 세대당 2 코아 이상 ㅇ광다중화 기능을갖는 국선단자함과 동단자함이 있는 경우 -국선단자함에서 동단자함까지 : 광섬유 케이블 8 코아 이상 -동단자항에서 세대단자함이나 인출구 까지 : 단위 세대당 1 회선 (4쌍 꼬임 케이블) 또는 광섬유케이블 2 코아 이상	o인출구 오픈에 의한 육안검사 .	o방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 ( 이하 “ 규정 ”) 제 20 조 제 2 항
업무용 건축물	ㅇ국선 단자함에서 세대 단자함 또는 인출구까지 -꼬임케이블 : 단위 세대당 4 쌍 1 회선 이상 -광섬유케이블 : 단위 세대당 2 코아 이상 ㅇ광다중화 기능을갖는 국선단자함과 동단자함이 있는 경우 -국선단자함에서 동단자함까지 : 광섬유 케이블 8 코아 이상 -동단자항에서 세대단자함이나 인출구 까지 : 각 업무구역 (10㎡ ) 당1 회선 (4쌍 꼬임 케이블) 또는 광섬유케이블 2 코아 이상	o인출구 오픈에 의한 육안검사 .	o방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 ( 이하 “ 규정 ”) 제 20 조 제 2 항
기타 건축물	ㅇ건축물의 용도를 고려하여 주거용 건축물 기준과 업무용 건축물 기준을 신축적으로 적용	o인출구 오픈에 의한 육안검사 .	o방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 ( 이하 “ 규정 ”) 제 20 조

□ 집중구내통신실 및 층구내통신실

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	근거
통신실 설치조건 공통사항	ㅇ 지상원칙 ㅇ 지하일 경우 침수 및 습기방지 ㅇ조명시설 및 통신 장비용 전원설비 구비	ㅇ육안검사	ㅇ규정제19 조제 2 호
주거용 건축물	ㅇ집중구내 통신실 -50 ~ 500 세대 : 10㎡ 이상 -500 ~ 1,000 세대 : 15㎡ 이상 -1,000 ~ 1,500 세대 : 20㎡ 이상 -1,500 ~ : 25㎡ 이상	ㅇ설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	ㅇ규정제19 조제 2 호
업무용 건축물 (6 층 이상이고 연면적 5000㎡ 이상 )	ㅇ집중구내 통신실 :10.2㎡ 이상 1 개소 -층구내 통신실 층별 전용면적 1000㎡ 이상 : 10.2㎡이상 -층별전용면적 800㎡ 이상 : 8.4㎡ 이상 -층별 전용면적 500㎡ 이상 : 6.6㎡ 이상 -층별 전용면적 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	ㅇ설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	ㅇ규정제19 조제 1 호
업무용 건축물 (6 층 미만 또는 연면적 5000㎡ 미만 )	ㅇ집중구내 통신실 -500㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 500㎡ 미만 5.4㎡ 이상	ㅇ설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	ㅇ규정제19 조제 1 호
복합건축물	ㅇ주거용과 업무용이 복합된 건축물에는 집중구내통신실을 용도에 따라 각각 확보	ㅇ설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	ㅇ규정제19 조제 3 호 (신설)
	ㅇ연면적이 500㎡ 미만의 업무용 건축물에 해당하는 경우 , 각 용도별 확보 기준 면적의 합산면적 이상의 면적을 갖는 통합통신실 설치 가능

□ 국선인입시설 및 옥내시설

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
국선인입	지하인입	ㅇ분계점까지 지하배관 설치 ㅇ기술기준 제26 조제2항 관련 별표 2 의 지하인입관로의 표준도에 의한설치 여부 ㅇ내부식성금속관 또는 KS C 8455 동등 규격 이상의 합성수지제 전선관 ㅇ사업자 전주에 설치하는 인입배관의 높이는 지상 20㎝ 이상 50㎝ 이하	ㅇ지하인입 여부 ㅇ표준도와 부합되게 시공되었는지 여부	ㅇ규정 제 4 조 제 2 항 ㅇ규정 제 18 조제 2 항 ㅇ기술기준제26조제2항 및 별표2
	가공인입	ㅇ5 회선 미만의 국선을인입하는경우에 한함 ㅇ기술기준 제 26 조제 4 항 관련 별표 3 의가공인입 표준도에 의한 설치여부	ㅇ표준도와 부합되게 시공되었는지 여부	ㅇ규정 제 18 조제 2 항 ㅇ기술기준 제 26 조제4항
	맨홀․ 핸드홀 설치간격	ㅇ기술기준제 26 조제 2 항 관련 별표 2 의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치 여부 . ㅇ맨홀설치 예외조건 -인입선로 길이가 246m 미만이고 , 인입선로상 분기가 없는 경우 -5 회선 미만의 국선을 인입하는 경우 ㅇ토피의 두께는 60㎝ 이상일 것 ( 차도의 경우에는 100㎝ 이상일 것 )	ㅇ 맨홀설치 여부 ( 예외조건인 경우 제외 ) ㅇ표준도와 부합되게 시공되었는지 여부	ㅇ기술기준 제 26 조제 2항
	배관내경	ㅇ선로외경 ( 다조인경우에는그 전체의 외경 ) 의 2 배 이상 ㅇ주거용건축물 중 공동주택 -20 세대 이상 : 54㎜ 이상 -20 세대 미만 : 36㎜ 이상 ※ 공동주택은 2 가지 조건을 모두 만족해야함 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터국선 단자함까지 구간 적용	ㅇ버니어캘리퍼스 등 측정공구로내경 측정	ㅇ기술기준 제27조제 1호
	배관의 공수	ㅇ주거용 및 기타 건축물 : 2 공 이상 (1 공 이상 예비공 포함 ) ㅇ업무용건축물: 3 공 이상 (2 공 이상 예비공 포함 ) ㅇ통신구 또는 트레이 : 향후 증설을 고려한 예비공간 확보 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선 단자함까지 구간 적용	ㅇ육안검사	ㅇ기술기준 제27조제 2

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
국선수용및국선단자함	국선수용	ㅇ국선과 구내선의 분계점에 주단자함 또는 주배선반을 설치하여 국선 수용	ㅇ 주단자함 또는 주배선반 설치 여부 육안검사	ㅇ기술기준제29조제1 항
	국선단자함 구분	ㅇ광섬유케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 ㅇ300 회선 미만 동케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 . ㅇ300 회선 이상 동케이블 수용시 : 주배선반	ㅇ육안으로 설치 확인	ㅇ기술기준제29조제2항
	국선단자함 요건	ㅇ국선 수용단자 , 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 ㅇ관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치 ㅇ단자함의 하부는 바닥으로부터 30㎝ 이상에 설치 ㅇ실내에 설치하고 다음 장소 설치금지 -세면실 , 화장실 , 보일러실 , 발전 기계실 -분진유해가스 및 부식증기를 접하는 장소 -소화 호수시설을 갖춘 벽장 내 ㅇ별표 4 의 국선 단자함 등의 요건 -홈네트워크설비 .광섬유케이블 인입시 전원단자 설치여부 -동케이블인 경우 절연저항 50㏁ 이상 -접지단자 설치 여부	ㅇ 국선 단자함 여유공간,설치위치육안 확인 ㅇ설치높이 측정 ㅇ설치 금지장소 여부 육안확인 ㅇ별표 4 요건 만족여부확인	ㅇ기술기준제29조제4항및 제 5 항 ㅇ기술기준 제5조제1항
중간단자함및세대단자함	중간단자함 설치위치	ㅇ배관 굴곡기준 ( 기술기준 제 28 조제 5 항 제 4 호 ) 에 부적합한 배관의 굴곡점 ㅇ선로의 분기 및 접속을 위해 필요한곳	ㅇ설계도서 및 현장 등 필수 설치위치 육안 검사	ㅇ기술기준제30조제1항
	중간단자함	ㅇ주거용 건축물 중 공동주택에는 세대 단자함 설치 . 세대 단자함 설치 ㅇ세대 단자함 설치 예외조건 -기숙사로서 세대내 분기가 없는 경우 -세대내 분기가 없는 원룸형 주택 ( 주택법 시행령 제 3 조제 1 항 제2호 -세대 단자함의 보호장치는 홈네트워크 설비를 설치하는 경우에 한함	ㅇ육안으로 세대단자함 설치 확인 ( 예외 조건인 경우 제외 )	ㅇ기술기준제30조제2항및 제3항
	중간 단자함 세대 단자함 요건	ㅇ용량을 수용할 수 있는 충분한 공간 ㅇ별표 5 의 요건 만족 -잠금장치 구비 - 홈네트워크 .광케이블 인입시 전원단자 설치여부 - 동케이블인 경우 절연저항 50㏁ 이상 -함체가 금속일 경우 접지단자 설치 여부	ㅇ별표 5 요건만족여부 확인	ㅇ기술기준 제30조제3항

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
구내배관등	배관공수	ㅇ구내 간선계 및 건물 간선계: 2 공 이상 설치 ( 동등 이상의 내경을 가진 예비공 1 공 포함 ) ㅇ홈네트워크 설비 설치시 세대 단자함과 홈네트워크 주장치간 홈네트워크용 배관 1 공 이상 설치 ㅇ수평 배선계는 성형구조 또는 성형 배선이 가능한 구조	ㅇ구간별 배관공수육안 확인	ㅇ기술기준제28조제1항 ㅇ기술기준제28조제2항 ㅇ기술기준제28조제3항
	바닥덕트 또는 배관	ㅇ업무용 건축물로 구내선이 7.5m 를 넘는 실내에 설치 ㅇ성형 또는 망형으로 설치 ㅇ매 구간 교차점 또는 완곡부에 실내 접속함 설치 -실내 접속함 간격 7.5m 이내 ㅇ접속함및 인출구는 상면에 돌출 및 침수되지 않도록 설치	ㅇ배관 및 덕트 , 접속함 등 육안 확인	ㅇ기술기준제28조제4항
	옥내 배관의 요건	ㅇ내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등 규격 이상의합성수지제 전선관 ㅇ지하 매설관의 경우 내부식성 금속관 또는 KS C 8455 동등 규격 이상의 합성수지제 전선관 ㅇ국선 단자함과 장치함 별도설치 시 : 국선 단자함과장치함 구간에 28㎜ 이상 배관 1 개 이상을설치할 수 있음	ㅇ시공사진 , 자내납품 확인서 확인 또는 육안 확인 등	ㅇ기술기준제28조제5항제1 호
	배관의 내경	ㅇ수용되는 케이블 단면적의 총합계가배관 단면적의 32% 이하	ㅇ육안 확인 및 계측기를 이용한 측정	ㅇ기술기준 제28조제5항제 2 호 ※ 케이블 단면적참조
	배관의 굴곡	ㅇ곡률반경은 배관 내경의 6 배 이상 ( 엘보우 등 부가장치 사용 금지 ) ㅇ1 구간 굴곡개소는 3 개소 이내 , 1 개소 굴곡각도는 90 도 이내 , 1 구간 굴곡 각도 합계 180 도 이내	ㅇ육안 확인 및 계측기를 이용한 측정 또는 설계도서 확인 등	ㅇ기술기준 제28조제5항제 3 호 , 4 호
	옥내에 설치하는 덕트 요건	ㅇ선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 충분한 유지보수 공간 ㅇ수직 덕트는 디딤대설치 ㅇ60㎝ ~ 150㎝ 간격의선로 받침대 설치 ( 배관설치시 예외 ) ㅇ덕트 내부에 작업용 조명 또는 콘센트 설치 ( 바닥 덕트 제외 )	ㅇ육안 확인	ㅇ기술기준 제28조제6항

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
구내선의배선	통신선의 종류	ㅇ옥내에는100㎒ 이상의전송 대을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블또는 동축케이블을 사용 ㅇ옥외에는 옥외용 꼬임케이블 , 옥외용 광섬유케이블 , 동축케이블을 사용	ㅇ설치된 케이블의 종류 육안 확인 ( 필요시 제조업체에서 제공하는 케이블 성능 관련 자료 확인 )	ㅇ기술기준 제 32 조
	주거용 건축물 구내배선 기준	ㅇ두 개 이상의 공동주택이 하나의 단지 형성시 동단자함 설치 ㅇ세대 단자함에서 각 인출구 구간은 성형배선으로 구성 ㅇ국선 단자함에서 세대내 인출구까지 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성 ( 동단자함 설치시 동단자함에서 세대 인출구 구간 적용 ) ㅇ홈네트워크설비 설치시 홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기간 꼬임 케이블 신호전송용케이블 등 설치	ㅇ동단자함 설치 육안 확인 ㅇ세대내 성형배선 여부 육안 확인 ㅇ계측기를 이용한 별표 6 의 링크성능 확인 ㅇ홈네트워크용 통신선 설치 확인	ㅇ기술기준 제 33 조제 1 항 제 4 호 및 제 3 항 [ 별표 6]
	업무용 및 기타 건축물 구내배선 기준	ㅇ층단자함에서 각 인출구까지 성형 배선으로 구성 ㅇ층단자함에서 인출구까지 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성 ( 동단자함 설치시 동단자함 -세대 인출구 구간 )	ㅇ성형배선 여부 육안 확인 ㅇ계측기를이용한 별표 6 의 링크성능 기준 확인	ㅇ기술기준 제 33 조제 2 항 및 제 3 항 , [ 별표 6]
	옥내 통신선 이격거리	ㅇ300V 초과 전선과 15㎝ 이상 ㅇ300V 이하 전선과 6㎝ 이상 ㅇ도시가스관과 접촉금지 ㅇ이격거리 예외조건 -통신선이케이블이나 광섬유케이블 또는 전선이 케이블인 경우 -전선이75V(30W) 이하 직류전원 전송시 -전선과 통신선간 절연성 격벽설치 또는 별도 배관 수용시	ㅇ줄자를 이용하여 이격거리 확인 ㅇ도시가스관 접촉여부 확인	ㅇ기술기준 제 23 조
	기타	ㅇ통신용선로 , 방송공동수신설비 , 홈네트워크설비 등을 동일 배관에 수용시 누화로 인한 소통에 지장이없어야 함 ㅇ구내배선에 사용하는 접속자재는 배선 케이블 등급과 동등 이상 제품 사용	ㅇ통신 및 방송 이용시 잡음발생 여부 확인 ㅇ각 접속자재의 사양 확인 또는 링크성능 측정결과 기준 만족시 합격	ㅇ기술기준 제33조제4항 , 제 5 항
회선 종단장치		ㅇ주거용 건축물의 통신용 인출구 : 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 ㅇ 업무용 및 기타 건축물 : 각 실별 통신용 인출구 또는 단자함으로 종단 . ㅇ통신선로 , 방송공동수신설비 , 홈네트워크 설비 등을 하나의 인출구로 종단시 선로 상호간 누화로 인한 지장이 없도록 함	ㅇ인출구 설치여부 확인 ㅇ통신 , 방송 노이즈 발생 여부	ㅇ기술기준 제31조

2. 방송공동수신설비 공사에 대한 검사기준

□ 방송통신기자재의 검사 • 승인용품 사용

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	근거
방송통신기자재 사용	ㅇ과학기술통신부장관이 적합성평가규격에 적합한 제품	ㅇ제품의 육안검사 (필요시 인증서 요구)	ㅇ<전파법①>제58조의 2조제1항

□ 안전조건

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
구내선의배선	접지대상	ㅇ금속으로 된 단자함 , 장치함 , 지지물 보호기 등 접지 설치 ㅇ접지 예외 -전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 -금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	ㅇ대상설비 접지설치 여부 육안 확인	ㅇ기술기준제5조제1항 ,제 7 항
	접지저항	ㅇ접지저항 적정여부 : 통신관련 시설 접지저항 10Ω 이하 ㅇ다음의 경우는 100Ω 이하 가능 -선로설비 중 선조 .케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지 ( 단 , 차폐케이블은 제외 ) -국선 수용 회선이 100 회선 이하인주배선반 -보호기를 설치하지 않는 구내통신 단자함 -구내통신 선로에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 실드 접지 -철탑 이외 전주 등에 시설하는이동 통신용 중계기 -암반지역 또는 산악지역에서의 암반 지층을 포함하는 경우 등 특수지형 에서의 시설이 불가피한 경우로서 ,기준 저항값 10Ω 을 얻기 곤란한 경우 -기타 설비 및 장치의 특성에따라 시설 및 인명안전에 영향을 미치지 않는 경우	ㅇ측정기를 이용한 접지 저항 측정	ㅇ기술기준 제5조제2항
	접지선의 굵기	ㅇ100Ω 이하 : 1.6㎜ 이상 ㅇ피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선	ㅇ 접지선 육안 확인 ㅇ측정공구 ( 버니어캘리 퍼스 ) 로 측정	ㅇ기술기준 제 5 조제 4 항

□ 배관 및 장치함

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
구내배관	배관의 종류	ㅇ금속관 또는 통신용 합성수지관	ㅇ시공사진 , 자재납품확인서확인 또는 육안확인	ㅇ방송기준제7조제1항제1 호
	배관의 내경	ㅇ수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 함	ㅇ 육안 확인 및 계측기를이용한 측정	ㅇ방송기준제7조제1항제2 호 ※ 배관의 내단면적 참조
	배관의 굴곡	ㅇ곡률반경은 배관 내경의 6 배 이상 ( 엘보우 등 부가장치 사용 금지 ) ㅇ 1 구간 굴곡개소는 3 개소 이내 , 1 개소 굴곡각도는 90 도 이내 , 1 구간 굴곡 각도 합계는 180 도 이내	ㅇ 육안 확인 및 계측기를 이용한 측정 또는 설계 도서 확인	ㅇ방송기준제7조제1항제3 호. ㅇ방송기준제7조제1항제4 호
	설치조건	ㅇ증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치 ㅇ동축케이블이나 광케이블 등은 적당한 길이의 여분 설치	ㅇ설계도서 및 현장 등 필수설치위치육안검사	ㅇ방송기준 제 7 조제 5 항
구내배선		ㅇ동축케이블 또는 광섬유케이블을 사용하고성형배선 ㅇ방송공동수신 안테나 시설 및 종합 유선방송 구내전송선로설비의 배선은 장치함까지 각각단독으로설치 ㅇ 세대 단자함부터 직렬단자까지 통신용 배관과 공동사용 가능 . 배관형태 육안 확인	ㅇ배관형태 육안 확인	ㅇ방송기준 제 7 조의 2 제 1 항 ㅇ 방송기준 제 7 조의 2 제 2 항 ㅇ 방송기준 제 7 조의 2 제 4 항
장치함	설치위치	ㅇ 방송공동수신설비와 최초로 접속되는 곳 ㅇ 케이블의분배 .분기 또는 접속을 위해 필요한 곳	ㅇ설계도서 및 현장 등 필수설치위치육안검사	ㅇ방송기준 제 3 조의2 제 2 항
	설치기준	ㅇ내부에 절연보조장치 , 잠금장치 및 통풍구 설치 ㅇ계단 , 복도 등 실내의 공용 부분에 설치 ㅇ증폭기 , 분배기 , 분기기, 보호기및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 크기 ㅇ증폭기 .분배기 등 간에 신호간섭이 없도록 설치 ㅇ각 층 ( 지하층 포함 ) 에 설치되는 층 장치함과 접속할 수 있는 구조	ㅇ설계도서 및 현장 등 필수 설치위치 육안 검사	ㅇ 방송기준제 3 조의 2 제 3 항
단자함		ㅇ각 세대별 단자함에는 지상파방송 , 위성방송 및 종합유선방송을 각각 수신할 수 있도록 선로 설치하고 , ㅇ출력단자의 임피던스가 75 오옴인 분배기 및 직렬단자를 설치 ( 중계기용 무선기기 설치를 제외 )	ㅇ설계도서 및 현장 등 필수설치위치육안검사 ㅇ임피던스 또는 수신레벨 측정	ㅇ방송기준 제 3 조의 2 제 5 항 ※ TV 직렬분배기 신호레벨 계산 참조

□ 방송공동수신 안테나 시설

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
전원시설		ㅇ방송공동수신설비에 사용되는 모든 설비의 전원시설은 비상전원 공급이 가능한 회로를 구성 ( 대상 : 에프엠 라디오 방송 , 이동멀티미디어 방송 )	ㅇ대상설비 접지설치 여부 육안 확인	ㅇ방송공동수신설비의 설치 기준에 관한 고시 ( 이하 “ 방송기준 ” 제 4 조제 4 항
설계조건	설계 전 전파조사	ㅇ수신 전계강도 등 필요한 전파조사를 수행 ( 단 , 무선설비산업기사 이상의 자격을 가진 자가 전파조사를 한 결과가있는 경우 예외 .	ㅇ전파조사 수행결과 자료 검토	ㅇ방송기준 제 8 조
	설계	ㅇ전파조사 결과 및 건축물의 규모와 형태를 고려하여 설계 ㅇ방송신호의 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬단자에서의 예상 신호 세기를 설계도서에 기록	ㅇ손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬단자의 예상신호 세기의 [ 별표 3] 질적 수준 만족여부 확인	ㅇ방송기준 제 9 조
신호의전송	전송방법	ㅇ수신 안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의변화없이그대로 전송 -수신불량시 방송주파수 대역 범위에서 주파수 변환전송 가능 -주파수 변환전송시 지상파텔레비전 방송신호와 간섭이 없어야 함	ㅇ주파수 변경여부 확인 ㅇ주파수를 변경한 경우 직렬단자에 TV 수상기 연결을 통해 타 지상파와 간섭여부 확인	ㅇ방송기준 제 10 조
사용설비	수신 안테나 시설	ㅇ지상파텔레비전방송 , 에프엠 라디오 방송 , 이동멀티미디어 방송 및 위성방송 ㅇ 수신 안테나 기준 -기계적 , 화학적 내구성 우수 -수신 안테나와 동축케이블 접속부는 방수구조 -동축케이블과 직접 접속가능	ㅇ설비설치 여부 확인	ㅇ방송기준 제 2 조제 2 항 ㅇ방송기준 제 12 조
	수신 안테나 설치방법	ㅇ 모든 채널의 지상파방송 , 위성방송 신호를 수신	ㅇ질적수준 확인	ㅇ 방송기준 제 13 조
	증 폭 기	ㅇ주파수 대역별로 분리 증폭한 후 혼합 출력 또는 전대역 증폭 ㅇ증폭기 기준 -수동으로 출력세기 조정가능 -지상파텔레비전방송 , 위성방송 , 에프엠 라디오 방송 균일 증폭 -공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단 가능	ㅇ증폭기 기능 확인	ㅇ방송기준 제 16 조
사용설비	분배기 및 분기기	ㅇ임피던스 변화없이 분배하거나 분기 . ㅇ유휴 분배단자및 유휴 분기단자는 75 오옴 종단	ㅇ설치된 설비 육안 확인	ㅇ방송기준 제 17 조
	신호 처리기	ㅇ신호처리기를 설치할 경우 [ 별표 2] 의 기술기에 맞게 입력채널과 출력 채널 변환 가능	ㅇ [ 별표 2] 기능 확인	ㅇ방송기준 제 18 조
안테나 시설의 질적기준		ㅇ방송공동수신 안테나 시설의 질적 수준은 [ 별표 3] 을 따름	ㅇ질적수준 측정	ㅇ방송기준 제 22 조

□ 종합유선방송 구내전송 선로설비

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
설치범위	구내전송 선로설비 설치범위	ㅇ도로와 택지 또는 건축물의 경계점 으로부터 세대 단자함까지	ㅇ설비설치 여부 확인	ㅇ방송기준제 23조
사용설비	증폭기	ㅇ상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭 ㅇ수동으로 증폭기능 조절 ㅇ등화기 또는 감쇄기로 입력 레벨을 등화 또는 감쇄 가능 ㅇ전원을 수동으로 연결 또는 차단 가능 ㅇ접지단자 구비	ㅇ기능시험 또는 자료를통한 기능 확인	ㅇ방송기준제 25 조
	분배기 및 분기기	ㅇ임피던스 변화없이 분배하거나 분기 ㅇ유휴 분배단자 및 유휴 분기단자는 75오옴으로종단	ㅇ기능 확인 ㅇ유휴 단자 종단확인	ㅇ방송기준 제 26 조
인입 접속점		ㅇ사업자 설비와 구내전송 선로설비의 접속점은 보호기의 인입 커넥터	ㅇ인입 접속점 접속 여부 확인	ㅇ방송기준 제 28 조
가입자 설비		ㅇ주파수로 변환하는기능 있을 것 ㅇ자동 주파수조정기능 및 자동 이득 조정 기능이 있 을 것	ㅇ설치된 설비 육안 확인 .	ㅇ방송기준 제 29 조

3 이동통신선로설비 공사 (적용:2017.5.26.일부터)

검 사 항 목		검 사 기 준	검사방법	근거
설치대상		ㅇ연면적 합계가 1 천제곱미터 이상의 -다중이용 건축물 : 각 지하층 및 각 지상층 -다중이용 건축물을 제외한 지하층이 있는 모든 건축물의 지하층 ㅇ500 세대 이상의 공동주택단지에 건설된 주택 및 시설 : 지하층 ㅇ도시철도시설의 역사 및 역시설 , 승강장 , 선로구간 : 고시에 적합한 장소	ㅇ표준도 , 준공도면 확인	ㅇ방송통신설비의 기술 기준에 관한 규정 제 17 조의 2, 3 내지 제 17 조의제2 항
제출서류		ㅇ설치협의 이행여부 확인서류 -건축허가 신청전사업계획 승인 신청전	ㅇ 서류확인	ㅇ방송통신설비의 기술 기준에 관한 규정 제 24 조의 2
급전선 인입		ㅇ[ 별표 7] 의 표준도 의한 옥외 안테나로 부터의 급전선 인입 배관 설치	ㅇ표준도와 부합되게 시공 여부	ㅇ 접지설비 .구내통신설비 . 선로설비및통신공동구 등에 대한 기술기준 ( 이하 “ 기술기준 ”) 제 35 조 , [ 별표 7]
배 관 / 덕 트	설치구간	ㅇ옥외안테나에서 기지국의 송수신장치또는 중계장치까지	ㅇ설계도확인및 육안검사
	관의종류	ㅇ내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등 규격 이상의 합성수지제 전선관	ㅇ배관의 종류 확인
	관의 수	ㅇ급전선을 수용하는 배관 -3 공 이상 ( 옥외 안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 까지 ) ㅇ광케이블을 수용하는 배관 -2 공 이상 ( 예비공 1 공 이상 포함 )	ㅇ설치된 배관의 수 육안 확인
	관의 내경	ㅇ급전선을 수용하는 배관 -배관의 내경 : 36㎜ 이상 또는 급전선의 외경 ( 다조인 경우는 전체의 외경 ) 의 2 배 ㅇ급전선을 수용하는 배관 -배관의 내경 : 22㎜ 이상	ㅇ설계도 확인및 측정공구 ( 버니어캘리퍼스) 로 측정
접속함		ㅇ관로의 길이가 40m 초과시 및 관로의 굴곡점에 설치	ㅇ준공도면 또는 육안검사	ㅇ기술기준 제 36 조
접지시설		ㅇ접지저항 10Ω 이하 ㅇ접지단자 설치위치 : 각 층의 중계장치 등으로 부터 최단거리 ㅇ피뢰접지 : 옥외 안테나까지 ㅇ접 지 선 : 기지국의 송수신장치 또는 중계기까지	ㅇ접지저항 측정 ㅇ준공도면 또는 육안 검사를 통해 접지선설치 여부확인	ㅇ기술기준 제 36 조
상용전원	용량	ㅇ4㎾ 이상	ㅇ공급용량 확인	ㅇ기술기준 제 38 조
	전압	ㅇ공급용량 확인	ㅇ멀티테스터기로측정
	전원단자	ㅇ전원단자 . 3 개 이상 ㅇ설치위치 : 각 층의 중계장치 등으로 부터 최단거리	ㅇ육안 검사
장소확보	옥외안테나	ㅇ4㎡ 이상의 면적을 갖는 1 개소 이상 ( 예외 : 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 등까지 광케이블을 통해 신호를전달하는 경우 )	ㅇ표준도 , 준공도면 , 공간 확보의 부합 여부	ㅇ기술기준 제 39 조제 1 항 , [ 별표 7]
	중계장치 등	ㅇ분진이나 유해가스로부터 격리된 4㎡ 이상의 면적 ( 높이 2m 이상 ) 의 1 개소 이상 ㅇ공동주택 외 일반건축물 -건축물의 바닥면적 합계가 10,000㎡당 1 개소 이상 ㅇ공동주택 -옥 상 : 단지내 1 개소 이상 -지하층 : 지하층 바닥면적 합계 5,000㎡당 1 개소이상