별지-1 관련 : 국토부고시 제2016-566호(2016. 8.24)
4. 지능형 홈네트워크 설비의 세부평가결과서-1
검 사 항 목 및 내 용	검사결과	검사자
1. 홈네트워크 설비 설치여부
1) 홈네트워크망 설치여부(단지망,세대망)
2) 홈네트워크장비(홈게이트웨이,월패드,단지네트워크장비,단지서버,CCTV,예비전원)
3) 원격제어기기(가스벨브제어기,조명제어기,난방제어기)
4) 감지기(가스감지기,개폐감지기)
5) 단지공용시스템(주동출입시스템,원격검침시스템)
6) 홈네트워크설치공간(세대단자함,TPS실,MDF실,단지서버실,방재실)
2. 전유부분 홈네트워크 설비의 설치기준 준수여부
가. 홈게이트웨이
1) 세대단자함 또는 세대통합관리반에 설치여부
2) 세대단지함 벽에 부착 및 동작에 필요한 전원공급 여부
3) 이상전원발생시 보호기능내장 및 동작상태,케이블연결상태 확인 여부
나. 월패드
1) 조작을위한 전원공급 및 이상전원발생시 보호기능내장 기능여부
2) 사용자의 조작을 고려한 위치와 높이에 설치 되었는지 여부
3) 원격제어되는 조명,난방 등 모든 원격기기의 수동조작 스위치 여부
다. 원격제어기기
1) 취사용가스벨브는 원격제어가 가능한 가스벨브제어기 설치여부
2) 원격제어가 가능한 조명제어기가 세대안에 1구이상 설치여부
3) 디지털도어락은 월패드와 유무선으로 연동여부
라. 감지기
1) 감지기에 필요한 동작 전원공급여부
2) 가스감지기는 사용하는 가스가 LNG는 천장,LPG는 바닦에 설치 여부
3) 동체감지기 유효반경 고려 설치여부
마. 세대단자함 및 세대통합관리반
1) 세대단자함은 유지보수를 고려한 위치에 설치여부
2) 세대단자함은 500㎜*400㎜*80㎜(깊이)크기로 설치여부
3) 세대통합관리반은 실형태/케비넷형태로 설치여부
4) 전원공급 및 내부발열,기기소음에 대한 고려여부
바. 예비전원장치
1) 세대네 홈네트워크설비에 정전시 예비전원 공급여부
2) 예비전원장치는 진동 및 발열로 인한 성능저하 여부

별지-1 관련 : 국토부고시 제2016-566호(2016. 8.24)
4. 지능형 홈네트워크 설비의 세부평가결과서-2
검 사 항 목 및 내 용	검사결과	검사자
3. 공용부분 홈네트워크 설비의 설치기준 준수여부
가. 단지네트워크장비
1) 단지네트워크장비는 집중구내통신 또는 통신배관실에 설치여부
2) 단지네트워크장비는 전원공급을 위한 배관 및 배선의 설치여부
3) 별도의 함체나 랙으로 설치 및 외부인의 조작을 막기위한 잠금장치 설치여부
나. 단지서버
1) 단지서버 설치장소는 적정성 여부
2) 랙 시스템에 설치 및 외부인의 조작을 막기위한 잠금장치 설치여부
3) 단지서버는 상온.상습인곳에 설치하였는지 여부
다. 폐쇄회로텔레비전(CCTV)장비
1) CCTV카메라는 주차장,주동출입구,어린이놀이터,엘레베이터에 설치여부
2) 폐쇄회로텔레비전(CCTV)장비는 대상시설의 주요부분에 설치여부
3) CCTV영상자료는 필요시 거주자에게 제공이 가능여부
4) 렌즈를 포함 CCTV장비는 결로발생 및 방수여부
라. 예비전원장치
1) 집중구내통신실,통신배관실,단지서버실,방재실,주동출입시스템,전자경비시스템등 공용부분 홈네트워크설비에는 정전시 예비전원 공급가능여부
2) 예비전원장치는 진동 및 발열로 인한 성능저하 여부
마. 주동출입시스템
1) 지상의 주동현관과 지하주차장과 주동을 연결하는 출입구에 설치여부
2) 화재발생시 소방시스템과 연동,주동현관과 지하주차장의 출입문 자동풀림여부
3) 매립형설치 및 강우 대비 차단설비(날개벽,차양등) 설치여부
4) 자동문인 경우 접지단자는 내부프레임에 설치 여부
5) 주동출입시스템과 세대의 월패드사이에 통신이 가능한지 여부
바. 원격검침시스템
1) 운용시스템 동작불능시 계속동작이 가능여부
2) 전원은 정전시 동작가능하며 및 DATA값을 저장.기억할수있는지 여부
사. 차량출입시스템
1) 차량출입시스템은 단지주출입구에 설치 및 차량진출입에 지장이 없는지 여부
2) 관리자와 통화가능토록 영상정보처리기기와 인터폰 등 설치여부
3) 차량출입시스템 서버와 단지서버간 통신배선 연결여부
아. 무인택배시스템
1) 무인택배시스템은 휴대폰.이메일,SMS등 제공하는 제어부와 분배함으로 구성여부
2) 무인택배함의 설치수량은 중형주택이상 세대수의 15~20%정도 설치여부

별지-1 관련 : 국토부고시 제2016-566호(2016. 8.24)
4. 지능형 홈네트워크 설비의 세부평가결과서-3
검 사 항 목 및 내 용	검사결과	검사자
자. 통신배관실
1) 통신배관실은 유지관리 용이하도록 통신배관을 위한 공간 확보여부
2) 통신배관실내의 트레이,배관,덕트 등 개구부는 방화처리제 사용여부
3) 통신배관실의 출입문은 폭0.7미터,높이1.8미터이상 및 잠금장치설치 여부
4) 통신배관실의 침수방지를 위한 50㎜이상의 문턱 설치여부
차. 단지서버실
1) 단지서버실은 3제곱미터 이상인지 여부
2) 단지서버실의 바닥은 이중바닥방식 설치여부
3) 단지서버의 성능 향상을 위한 항온,항습장치 설치여부
4) 폭0.9미터,높이 2미터이상의 잠금장치가 있는 출입문과 출입통제표시 설치여부
카. 방재실
1) 방재실의 바닥은 이중바닥방식 설치여부
2) 방재실은 각 세대 및 경비실 등과의 유,무선통화 가능여부
3) 방재실은 보안을 위한 잠금장치 설치여부
4) 방재실내 장비들의 성능 향상을 위한 항온,항습장치 설치여부
타, 단지네트워크센터
1) 통합관리가 가능하도록 집중구내통신실,단지서버실과 방재실을 인접설치여부
4. 홈네트워크설비의 기술기준
가. 기기인증 등
1) 홈네트워크사용기기는 산자부,과기부 인증제품,성능적합성,시험성적서를 받는 제품을 설치여부
2) 홈게이트웨이는 세대내의 홈네트워크 기기들 및 단지서버간의 상호연동 가능여부
나. 기기의 호환 등
1) 원격제어기기,감지기는 기기간 상호호환 가능여부
2) 홈네트워크기기는 하자담보기간과 내구연한을 표시여부
3) 홈네트워크기기의 예비부품은 5%이상, 5년간 확보여부(권장사항)
※ 감리자 의견